## Sheet1
2025年上半年兴国县民政局监督检查养老机构信息表
序号 | 检查日期 | 单位 | 受检单位 | 检查内容 | 检查结果 | 整改情况
1 | 2024-07-25 | 县民政局 | 夕阳红老年公寓 | 消防、食品、房屋等安全 | 个别应急照明灯损坏未及时更换 | 已整改，长期保持
2 | 2024-08-15 | 县民政局 | 南坑乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.消防设施未标识化管理； 2.副楼部分电源线路杂乱布置； 3.楼梯间违规停放摩托车； | 已整改，长期保持
3 | 2024-09-10 | 县民政局 | 良村乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 消防安全管理制度不健全; | 已整改，长期保持
|  | 县民政局 | 城岗乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 配备灭火器未按规定进行定期检查，灭火器部分过期.部分压力不足，无点检记录 | 已整改，长期保持
|  | 县民政局 | 方太乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 微型消防站消防器材存放柜周围杂物阻碍 | 已整改，长期保持
4 | 10月15 | 县民政局 | 鼎龙乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.消防设施未标识化管理 2.食堂外应急照明灯具损坏 | 已整改，长期保持

## Sheet2
2025年上半年兴国县民政局监督检查养老机构信息表
序号 | 检查日期 | 单位 | 受检单位 | 检查内容 | 检查结果 | 整改情况
1 | 2025-01-24 | 县民政局 | 兴国县兴江乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 部分灭火器过期 | 已整改，长期保持
2 |  | 县民政局 | 兴国县梅窖镇敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.部分消火栓水管缺失； 2.部分灭火器没有及时维护而失效。 | 已整改，长期保持
3 |  | 县民政局 | 兴国县古龙岗镇敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.消防喷淋水泵无法正常自动启动； 2.自动喷水灭火系统稳压泵不能正常自动工作。 | 已整改，长期保持
4 |  | 县民政局 | 兴国县兴莲乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 无 | 长期保持
5 | 2025-02-21 | 县民政局 | 兴国县龙口镇敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 无 | 长期保持
6 |  | 县民政局 | 兴国县杰村乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.有院民在宿舍内使用取暖器； 2.部分灭火器过期。 | 已整改，长期保持
7 |  | 县民政局 | 兴国县社富乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 拆除的废电线未整理 | 已整改，长期保持
8 | 2025-03-28 | 县民政局 | 兴国县茶园乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 楼梯间走廊堆放易燃物品和杂物 | 已整改，长期保持
9 |  | 县民政局 | 兴国县高兴镇敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 图形显示装置故障 | 已整改，长期保持
10 |  | 县民政局 | 兴国县永丰镇敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 灭火器数量不足 | 已整改，长期保持
11 |  | 县民政局 | 兴国县长冈乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 消防水泵房堆积大量杂物 | 已整改，长期保持
12 | 2025-04-25 | 县民政局 | 兴国县南坑乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.自救呼吸器过期； 2.部分灭火器过期。 | 已整改，长期保持
13 |  | 县民政局 | 兴国县枫边乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 灭火器无巡查检查记录卡 | 已整改，长期保持
14 |  | 县民政局 | 兴国县方太乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.部分室内消火栓系统缺失闸阀手轮； 2.部分喷淋喷头被灯具遮挡。 | 已整改，长期保持
15 |  | 县民政局 | 兴国县崇贤乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 无 | 长期保持
16 |  | 县民政局 | 兴国县城岗镇敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.火灾自动报警系统故障； 2.部分应急照明灯未亮； 3.安全出口标志指示灯未亮。 | 已整改，长期保持
17 | 2025-05-23 | 县民政局 | 兴国县鼎龙乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 部分灭火器过期 | 已整改，长期保持
18 |  | 县民政局 | 兴国县东村乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.部分灭火器过期； 2.自救呼吸器数量不足。 | 已整改，长期保持
19 |  | 县民政局 | 兴国县江背镇敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 一楼至二楼楼梯拐弯处两个疏散指示灯不亮 | 已整改，长期保持
20 |  | 县民政局 | 兴国县均村乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 2个应急照明灯未保持完好有效。 | 已整改，长期保持
21 | 2025-06-27 | 县民政局 | 兴国夕阳红老年公寓 | 消防、食品、房屋等安全 | 一栋4楼应急照明灯不亮 | 已整改，长期保持
22 |  | 县民政局 | 兴国县田庄上养老中心 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.消防电话分机有故障； 2.水流指示器有故障； 3.喷淋泵有故障。 | 已整改，长期保持
23 |  | 县民政局 | 兴国县平川社区颐养中心 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.厨房油烟管道未按时清洗； 2.厨房未配备灭火毯； 3.封闭楼梯间内开设除楼梯间门以外的门窗孔洞。 | 已整改，长期保持
24 |  | 县民政局 | 兴国县百孝颐养中心 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.B栋1楼防盗网未拆除、楼梯间堆放杂物； 2.应急照明系统未通电； 3.厨房内未配备灭火毯。 | 已整改，长期保持
25 |  | 县民政局 | 颐泰颐养中心 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.北楼1楼安全出口锁闭； 2.2楼楼梯间防火门设置密码锁； 3.餐厅未配备灭火器。 | 已整改，长期保持