## Sheet1
2025年下半年兴国县民政局监督检查养老机构信息表
序号 | 检查日期 | 单位 | 受检单位 | 检查内容 | 检查结果 | 整改情况
26 | 2024-07-25 | 县民政局 | 夕阳红老年公寓 | 消防、食品、房屋等安全 | 个别应急照明灯损坏未及时更换 | 已整改，长期保持
27 | 2024-08-15 | 县民政局 | 南坑乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.消防设施未标识化管理； 2.副楼部分电源线路杂乱布置； 3.楼梯间违规停放摩托车； | 已整改，长期保持
28 | 2024-09-10 | 县民政局 | 良村乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 消防安全管理制度不健全; | 已整改，长期保持
29 |  | 县民政局 | 城岗乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 配备灭火器未按规定进行定期检查，灭火器部分过期.部分压力不足，无点检记录 | 已整改，长期保持
30 |  | 县民政局 | 方太乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 微型消防站消防器材存放柜周围杂物阻碍 | 已整改，长期保持
31 | 10月15 | 县民政局 | 鼎龙乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.消防设施未标识化管理 2.食堂外应急照明灯具损坏 | 已整改，长期保持
32 | 2026-11-09 | 县民政局 | 东村乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.北大青鸟老报警系统未拆除。 2.2栋三楼部分灭火器无压力。 | 已整改，长期保持
33 |  | 县民政局 | 古龙岗镇敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.老楼一楼电话分机故障。 2.消防水泵接合器未设置永久性标志铭牌。 3.消防水泵房未设置应急照明。 | 已整改，长期保持
34 |  | 县民政局 | 颐泰兴园颐养中心 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.3楼一方向标志灯不亮。 2.3楼一消火栓消防软管卷盘老化。 | 已整改，长期保持
35 | 2026-12-10 | 县民政局 | 鼎龙乡敬老院 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.水泵接合器未设置永久性标识铭牌。 2.稳压罐无压力。 3.2#泵出水侧止回阀故障。 4.消控室显示消防水池电子液位计故障。 5.3栋104烟感报清洗故障。 | 已整改，长期保持
36 |  | 县民政局 | 夕阳红老年公寓 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.5栋(怡养楼)消防控制室报警主机未设置多线启泵。 2.消防水池未设就地液位显示装置。 3.水泵房消防电话分机故障。 | 已整改，长期保持
37 |  | 县民政局 | 田庄上养老中心 | 消防、食品、房屋等安全 | 1.报警系统存在2个烟感故障。 2.康复楼一楼一安全出口指示灯不亮。 3.部分水泵接合器未设置永久性标志铭牌。 | 已整改，长期保持